Régulations Vitotronic

REGULATION AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ET PREPARATEUR D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La régulation électronique  assurera un fonctionnement à température d'eau de chaudière constante.

La régulation comprendra :

un interrupteur marche/arrêt;

un sélecteur de fonctionnement automatique ou manuel;

un thermomètre numérique;

un aquastat de sécurité à 110 °C;

un aquastat de réglage maximum à 90 °C;

un bouton de réglage de la consigne eau sanitaire, indépendamment de la température d'eau de chaudière.

un bouton de réglage de la consigne eau chaudière

un sélecteur qui induit un des modes de fonctionnement suivants : protection contre le gel, uniquement eau chaude sanitaire (position été),  automatique (suivant programme horaire).

La régulation fonctionne éventuellement avec un dispositif de priorité donnée à la production d'eau chaude sanitaire.

La température ambiante peut être réglée par un thermostat programmable, qui agira sur le brûleur et/ou sur la pompe de circulation, avec temporisation éventuelle à l'arrêt.

La régulation sera équipée d'un système de diagnostic intégré pour assurer une mise en service, un entretien et des réparations simples.

Les raccordements électriques entre la chaudière et la régulation s'effectuent à l'aide d'un système de connecteurs embrochables.

L'armoire à fusibles sera raccordée par l'installateur.

Marque conseillée : Viessmann Vitotronic 100 ou similaire

REGULATION SUR BASE DU PRINCIPE DE LOGIQUE FLOUE

La régulation éléectronique assurera un fonctionnement à température d'eau de chaudière modulée, avec courbe de chauffage constante.

La régulation comprendra :

un interrupteur marche/arrêt;

un sélecteur de fonctionnement automatique ou manuel;

une horloge numérique à 4 canaux pour programmes journalier et  hebdomadaire;

un aquastat de sécurité à 110 °C;

un aquastat de réglage maximum à 90 °C;

un bouton de réglage de la consigne eau sanitaire;

un sélecteur qui induit un des modes de fonctionnement suivants : protection contre le gel, uniquement eau chaude sanitaire (position été),  automatique (suivant programme horaire).

La régulation fonctionne éventuellement avec un dispositif de priorité donnée à la production d'eau chaude sanitaire.

Il ne faudra pas prévoir de sonde de température extérieure, étant donné que la régulation fonctionne sur base des besoins de chauffage (principe de logique floue).

On peut éventuellement raccorder à la régulation un appareil de commande à distance digitale, ce qui permet de déplacer parallèlement la courbe de chauffage.

Les radiateurs seront dotés de robinets thermostatiques.

La régulation sera équipée d'un système de diagnostic intégré pour assurer une mise en service, un entretien et des réparations simples.

Les raccordements électriques entre la chaudière et la régulation s'effectuent à l'aide d'un système de connecteurs embrochables.

L'armoire à fusibles sera raccordée par l'installateur.

Marque conseillée : Viessmann Vitotronic 150 ou similaire

REGULATION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE POUR CIRCUIT DE CHAUFFAGE DIRECTEMENT RACCORDE, POMPE DE CHARGE, REGULATION DE CHAUFFE-EAU ET POMPE DE CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La régulation électronique assurera un fonctionnement à température d'eau de chaudière modulée.

La régulation comprendra :

un interrupteur marche/arrêt;

un sélecteur de fonctionnement automatique ou manuel;

une horloge numérique à quatre canaux pour programmes journalier et  hebdomadaire;

un aquastat de sécurité à 110 °C;

un aquastat de réglage maximum à 90 °C;

un bouton de réglage de la consigne eau sanitaire;

un bouton de réglage de la consigne températures jour/nuit;

un sélecteur qui induit un des modes de fonctionnement suivants : protection contre le gel, uniquement eau chaude sanitaire (position été),  automatique (suivant programme horaire).

dans la régulation, de nombreux paramètres (courbes de chauffage, priorité à la production d'eau chaude sanitaire, etc...) sont réglables via certaines adresses d'implantation mémoire.

La régulation fonctionne éventuellement avec un dispositif de priorité donnée à la production d'eau chaude sanitaire.

La régulation fonctionnera en fonction d'une sonde de la température extérieure et réglera donc en fonction d'une sonde extérieure. Cette sonde sera disposée conformément aux prescriptions du fabricant.

La régulation pourra être dotée d'une unité de commande à distance digitale, avec sonde d'ambiance éventuelle.

La régulation sera équipée d'un système de diagnostic intégré pour assurer une mise en service, un entretien et des réparations simples.

Les raccordements électriques entre la chaudière et la régulation s'effectuent à l'aide d'un système de connecteurs embrochables.

L'armoire à fusibles sera raccordée par l'installateur.

Marque conseillée : Viessmann Vitotronic 200-KW1 ou similaire

REGULATION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE POUR COMMANDE DE VANNE MELANGEUSE, CIRCUIT DE CHAUFFAGE DIRECTEMENT RACCORDE, POMPE DE CHARGE, REGULATION DE CHAUFFE-EAU ET POMPE DE CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La régulation électronique assurera un fonctionnement à température d'eau de chaudière modulée, tant pour le circuit de chauffage directement raccordé que pour le circuit raccordé via la vanne mélangeuse à trois ou quatre voies.

La régulation comprendra :

- un interrupteur marche/arrêt;

- un sélecteur de fonctionnement automatique ou manuel;

- une horloge numérique à quatre canaux pour programmes journalier et  			   hebdomadaire;

- un aquastat de sécurité à 110 °C;

- un aquastat de réglage maximum à 90 °C;

- un bouton de réglage de la consigne eau sanitaire;

- un bouton de réglage de la consigne température jour/nuit

- un sélecteur qui induit un des modes de fonctionnement suivants : protection contre 	  le gel, uniquement eau chaude sanitaire (position été),  automatique (suivant 	  	   	  programme horaire).

- dans la régulation, de nombreux paramètres (courbes de chauffage, priorité à la production d'eau chaude sanitaire, etc...) sont réglables via certaines adresses d'implantation mémoire.

La régulation fonctionne éventuellement avec un dispositif de priorité donnée à la production d'eau chaude sanitaire.

La régulation fonctionnera en fonction d'une sonde de la température extérieure et réglera donc en fonction d'une sonde extérieure. Cette sonde sera disposée conformément aux prescriptions du fabricant.

Le chauffage par le sol sera piloté par une vanne mélangeuse trois ou quatre voies.

Les différents circuits : chauffage par le sol, radiateurs et préparateur d'eau chaude à accumulation seront programmés séparément via la régulation.

La régulation pourra être dotée d'une unité de commande à distance digitale, avec sonde d'ambiance éventuelle.

La régulation sera équipée d'un système de diagnostic intégré pour assurer une mise en service, un entretien et des réparations simples.

Les raccordements électriques entre la chaudière et la régulation s'effectuent à l'aide d'un système de connecteurs embrochables.

L'armoire à fusibles sera raccordée par l'installateur.

Marque conseillée : Viessmann Vitotronic 200-KW2 ou similaire

REGULATION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE EXTERIEURE POUR COMMANDE DE 2 VANNES MELANGEUSES, CIRCUIT DE CHAUFFAGE DIRECTEMENT RACCORDE, POMPE DE CHARGE, REGULATION DE CHAUFFE-EAU ET POMPE DE CIRCUIT D'EAU CHAUDE SANITAIRE

La régulation électronique assurera un fonctionnement à température d'eau de chaudière modulée, tant pour le circuit de chauffage directement raccordé que pour les circuits raccordés via les vannes mélangeuses à trois ou quatre voies.

La régulation comprendra :

- un interrupteur marche/arrêt;

- un sélecteur de fonctionnement automatique ou manuel;

- une horloge numérique à quatre canaux pour programmes journalier et
            hebdomadaire;

- un aquastat de sécurité à 110 °C;

- un aquastat de réglage maximum à 90 °C;

- un bouton de réglage de la consigne eau sanitaire;

- un bouton de réglage de la consigne température jour/nuit

- un sélecteur qui induit un des modes de fonctionnement suivants : protection contre 	  le gel, uniquement eau chaude sanitaire (position été),  automatique (suivant 			  programme horaire).

- dans la régulation, de nombreux paramètres (courbes de chauffage, priorité à la production d'eau chaude sanitaire, etc...) sont réglables via certaines adresses d'implantation mémoire.

La régulation fonctionne éventuellement avec un dispositif de priorité donnée à la production d'eau chaude sanitaire.

La régulation fonctionnera en fonction d'une sonde de la température extérieure et réglera donc en fonction d'une sonde extérieure. Cette sonde sera disposée conformément aux prescriptions du fabricant.

Le chauffage par le sol sera piloté par une vanne mélangeuse trois ou quatre voies.

Les différents circuits : chauffage par le sol, radiateurs et préparateur d'eau chaude à accumulation seront programmés séparément via la régulation.

La régulation pourra être dotée d'une unité de commande à distance digitale, avec sonde d'ambiance éventuelle.

La régulation sera équipée d'un système de diagnostic intégré pour assurer une mise en service, un entretien et des réparations simples.

Les raccordements électriques entre la chaudière et la régulation s'effectuent à l'aide d'un système de connecteurs embrochables.

L'armoire à fusibles sera raccordée par l'installateur.

La régulation pourra être équipée d’un module externe pour communication avec les systèmes de domotiques suivant le protocole EIB

Marque conseillée : Viessmann Vitotronic 300-KW2 ou similaire