Vitotronic 200 GW1

Régulation de chaudière digitale

Régulation de chaudière digitale pilotée par microordinateur en fonction des conditions atmosphériques, pour fonctionnement mono et bi-étagé, respectivement, ou fonctionnement modulaire avec températures abaissées d'eau de chaudière mobiles

Pour installations à une chaudière avec extension possible jusqu’à 96 circuits avec vannes motorisées via régulations digitales de chauffage Vitotronic 050 HK3. La communication entre la régulation digitale de chaudière et les régulations digitales de chauffage se fait via un bus LON (type LON-Mark).

Avec régulation de température de boiler, régime économique (été), logique de pompe, protection antigel et système de diagnostic intégré

La Vitotronic 200 GW1 a une structure modulaire comportant un appareil de base, des modules électroniques et une unité de commande pilotée par menu déroulants

La Vitotronic 200 GW1 régule la température glissante d'eau de chaudière et adapte celle-ci automatiquement aux conditions atmosphériques existantes

Les températures minimales de retour et d’eau de chaudière sont communiquées à la régulation de chaudière digitale au moyen d’une fiche de codage. Cette fiche de codage doit toujours être présente dans la régulation de chaudière.

Les enclenchements et déclenchements externes de la chaudière (au travers de la régulation de chaudière digitale) sont assurés par des contacts libres de potentiel commandés par la régulation externe. Il s’agit de deux contacts libres de potentiel: un contact pour la première allure et un contact pour la seconde allure du brûleur.

Dans le cas d’un brûleur modulant, le contact libre de potentiel de la seconde allure est remplacé par un régulateur modulant du brûleur modulant concerné.

Commande en fonction de la charge calorifique des brûleurs deux allures ou modulants par un micro-ordinateur à commande séquentielle, où d’après les besoins de chauffage une seule ou les deux allures du brûleur (respectivement la plage de puissance correspondante du brûleur modulant) sont enclenchés.

La Vitotronic 200 GW1 comprend :

- une sonde de température chaudière, de température de boiler et de température extérieure

- un contacteur d'installation, une boîte d'essai pour le ramoneur, un limiteur électronique de température maximale, un régulateur de température, un limiteur de température de sécurité et un régulateur de température minimale

- organe de commande avec écran à affichage digital

- paramétrisation de l’installation via des adresses de codage

- des possibilités de réglage pour temps de commutation, les températures d'eau de ville

- une interrogation d'heures de service

- des possibilités de mise en service et hors service externes

Le système de diagnostic affiche les anomalies ce qui permet au dépanneur de détecter la panne de manière simple

La Vitotronic 200 GW1 est équipée de connecteurs système ce qui permet de simplifier le raccordement

Pour les utilisateurs de courant triphasé, les raccordements doivent s'effectuer via des relais supplémentaires

La Vitotronic 200 GW1 est montée sur la chaudière (pour des puissances jusqu’à 460 kW) et sur le côté gauche ou droit (pour des puissances au-delà de 460 kW).

La régulation de chaudière digitale peut, en fonction de la chaudière raccordée, assurer les températures minimales de retour et d’eau de chaudière sans devoir faire appel à des équipements supplémentaires (pompe de réchauffage de retour, vannes mélangeuses, ...).

Pour ce faire, une sonde est placée de telle manière dans la chaudière qu’elle mesure simultanément la température de retour et la température d’eau de chaudière. La mesure ainsi obtenue donne une image très précise de l’état (non)critique dans lequel se trouve la chaudière. Lorsque les conditions d’exploitation chutent en-dessous des limites

inférieures autorisées (p.ex. un démarrage à froid), la régulation de chaudière digitale intervient en supprimant provisoirement une partie des besoins de chauffage (p.ex. en fermant les vannes mélangeuses de certains circuits). Le débit au travers de la chaudière est ainsi réduit (min. 50% du débit nominal) et assure de la sorte une augmentation de la température moyenne d’eau de chaudière, au-dessus des valeurs minimales, afin de dégager la chaudière de la zone critique.