Remarque : Il y a une description par puissance. Veuillez chercher la puissance qui correspond à votre projet. En fin du document, vous trouverez un tableau récapitulatif avec toutes les données techniques par puissance de chaudière.

Vitocrossal 200 CRU

Chaudière gaz à condensation en acier inoxydable avec brûleur MatriX Disk
Puissance nominale: 800 kW (50/30°C) – 727 kW (80/60°C)

Chaudière à condensation au gaz, en acier inoxydable, avec brûleur MatriX Disk

La chaudière doit pouvoir fonctionner avec des températures d’eau de chaudière glissantes sans limite basse.

La chaudière possède à l’avant un foyer inox à parois lisses refroidi par eau et à l’arrière des surfaces de chauffe convectives verticales en inox qui font office de condenseur. Le transfert de chaleur dans le condenseur s'opère selon le principe du contre-courant, c-à-d que l'écoulement des fumées et de l'eau s'opèrent en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Les surfaces de chauffe convectives verticales en inox assurent un écoulement libre des condensats vers le bas et réalisent ainsi un effet auto-nettoyant des dites surfaces de chauffe lisses.

Le condenseur dispose de deux raccordements côté eau de retour ce qui permet de raccorder deux circuits aux niveaux de températures différents. Les surfaces de chauffe convectives ont la forme de carneaux à enveloppe unique avec des emboutissages croisés en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Il n’y a pas de turbulateurs côté fumées.

La température des gaz de combustion ne dépassera pas de 5 – 15 K la température d’eau la plus basse des deux retours raccordés.

Les pertes d’entretien de la chaudière ne dépasseront pas 0,4% pour un régime 80/60°C.

Le volume d’eau chaude de la chaudière est d’au moins 1150 l.

Les éléments de chaudière en contact avec les fumées et les condensats sont entièrement réalisés en inox 1.4571.

La chaudière est dotée d'une isolation thermique à une couche, qui doit être placée directement sur la totalité du périmètre extérieur du corps de la chaudière.

Il n’y a pas d’exigence quant à un débit minimum d’eau de chauffage. (possibilité de fonctionner à débit nul).

La chaudière n’a pas de pompe primaire intégrée.

Il n’y a pas d’exigence quant à une température de retour minimale.

Dans aucune circonstance il n’y a de limitation de Delta T.

La température de service admissible s’élève à 95°C.

La température de sécurité s’élève à 110 °C.

La perte de charge hydraulique nominale n’excède pas 10 mbar.

Perte de charge hydraulique nominale = perte de charge hydraulique à débit nominal calculé avec un delta T de 20K.

Le tirage disponible sur la buse des fumées est d’au moins 70 Pa (0,7mbar).

Le brûleur MatriX Disk compact intégré à la chaudière permet une modulation de 1:6.

En outre, la chaudière doit être équipée d'un dispositif de neutralisation pour le traitement des condensats avant leur évacuation à l'égout (A.R. du 03.08.1976 et Vlarem II pour la région flamande).

La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont livrés séparément, ce qui facilite le transport et la mise en place de la chaudière.

La chaudière est équipée d’un des trois types de régulation suivants:

- Vitotronic 100 CC1 : régulation constante

- Vitotronic 200 CO1 : régulation climatique pour chaudière et circuits

- Vitotronic 300 CM1 : régulation climatique pour cascade, circuits et chaudière

La commande se fait via un écran tactile en couleurs.

La régulation possède un interface de communication LAN et wifi, ainsi qu’un ‘Cockpit Energie’.

La régulation de cascade permet de gérer jusqu’à 8 chaudières en cascade.

Vitocrossal 200 CRU

Chaudière gaz à condensation en acier inoxydable avec brûleur MatriX Disk
Puissance nominale: 1000 kW (50/30°C) – 909 kW (80/60°C)

Chaudière à condensation au gaz, en acier inoxydable, avec brûleur MatriX Disk

La chaudière doit pouvoir fonctionner avec des températures d’eau de chaudière glissantes sans limite basse.

La chaudière possède à l’avant un foyer inox à parois lisses refroidi par eau et à l’arrière des surfaces de chauffe convectives verticales en inox qui font office de condenseur. Le transfert de chaleur dans le condenseur s'opère selon le principe du contre-courant, c-à-d que l'écoulement des fumées et de l'eau s'opèrent en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Les surfaces de chauffe convectives verticales en inox assurent un écoulement libre des condensats vers le bas et réalisent ainsi un effet auto-nettoyant des dites surfaces de chauffe lisses.

Le condenseur dispose de deux raccordements côté eau de retour ce qui permet de raccorder deux circuits aux niveaux de températures différents. Les surfaces de chauffe convectives ont la forme de carneaux à enveloppe unique avec des emboutissages croisés en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Il n’y a pas de turbulateurs côté fumées.

La température des gaz de combustion ne dépassera pas de 5 – 15 K la température d’eau la plus basse des deux retours raccordés.

Les pertes d’entretien de la chaudière ne dépasseront pas 0,3% pour un régime 80/60°C.

Le volume d’eau chaude de la chaudière est d’au moins 1180 l.

Les éléments de chaudière en contact avec les fumées et les condensats sont entièrement réalisés en inox 1.4571.

La chaudière est dotée d'une isolation thermique à une couche, qui doit être placée directement sur la totalité du périmètre extérieur du corps de la chaudière.

Il n’y a pas d’exigence quant à un débit minimum d’eau de chauffage. (possibilité de fonctionner à débit nul).

La chaudière n’a pas de pompe primaire intégrée.

Il n’y a pas d’exigence quant à une température de retour minimale.

Dans aucune circonstance il n’y a de limitation de Delta T.

La température de service admissible s’élève à 95°C.

La température de sécurité s’élève à 110 °C.

La perte de charge hydraulique nominale n’excède pas 17 mbar.

Perte de charge hydraulique nominale = perte de charge hydraulique à débit nominal calculé avec un delta T de 20K.

Le tirage disponible sur la buse des fumées est d’au moins 70 Pa (0,7mbar).

Le brûleur MatriX Disk compact intégré à la chaudière permet une modulation de 1:6.

En outre, la chaudière doit être équipée d'un dispositif de neutralisation pour le traitement des condensats avant leur évacuation à l'égout (A.R. du 03.08.1976 et Vlarem II pour la région flamande).

La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont livrés séparément, ce qui facilite le transport et la mise en place de la chaudière.

La chaudière est équipée d’un des trois types de régulation suivants:

- Vitotronic 100 CC1 : régulation constante

- Vitotronic 200 CO1 : régulation climatique pour chaudière et circuits

- Vitotronic 300 CM1 : régulation climatique pour cascade, circuits et chaudière

La commande se fait via un écran tactile en couleurs.

La régulation possède un interface de communication LAN et wifi, ainsi qu’un ‘Cockpit Energie’.

La régulation de cascade permet de gérer jusqu’à 8 chaudières en cascade.

Caractéristiques techniques :

| Puissance nominale eau de chauffage de 80/60° C eau de chauffage de 50/30° C | kW kW | 727 800 | 909 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendement eau de chauffage de 75/60° C eau de chauffage de 40/30° C | % % | 107 110 | 107 110 |
| Dimensions totales hauteur largeur longueur | mm mm mm | 1676 1060 3187 | 1676 1060 3389 |
| Dimensions du corps de chaudière hauteur largeur longueur totale longueur du module chambre de combustion longueur module échangeur | mm mm mm mm mm | 1676 960 2241 1019 1272 | 1676 960 2441 1219 1272 |
| Pression de service admissible | bar | 6 | 6 |
| Poids à vide total | kg | 1435 | 1492 |
| Capacité en eau | l | 1150 | 1180 |
| Raccordement côté eau en PN 6 départ retour supérieur retour inférieur | DN DN DN | 100 100 100 | 100 100 100 |
| Raccordement côté fumées | mm | 300 | 300 |
| Pertes à l’arrêt pour un régime 80/60°C | % | 0,4 | 0,3 |
| Pertes de charge hydraulique nominale | mbar | 10 | 17 |