Remarque : Il y a une description par puissance. Veuillez chercher la puissance qui correspond à votre projet. En fin du document, vous trouverez un tableau récapitulatif avec toutes les données techniques par puissance de chaudière.

Vitocrossal 300 CR3B

Chaudière gaz à condensation en acier inoxydable à équiper d'un brûleur à air soufflé
Puissance nominale: 787 kW (50/30°C) – 720 kW (80/60°C)

Chaudière à condensation au gaz, en acier inoxydable, à équiper d'un brûleur à air soufflé

La chaudière doit pouvoir fonctionner avec des températures d’eau de chaudière glissantes sans limite basse.

La chaudière possède à l’avant un foyer inox à parois lisses refroidi par eau et à l’arrière des surfaces de chauffe convectives verticales en inox qui font office de condenseur. Le transfert de chaleur dans le condenseur s'opère selon le principe du contre-courant, c-à-d que l'écoulement des fumées et de l'eau s'opèrent en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Les surfaces de chauffe convectives verticales en inox assurent un écoulement libre des condensats vers le bas et réalisent ainsi un effet auto-nettoyant des dites surfaces de chauffe lisses.

Le condenseur dispose de deux raccordements côté eau de retour ce qui permet de raccorder deux circuits aux niveaux de températures différents. Les surfaces de chauffe convectives ont la forme de carneaux à enveloppe unique avec des emboutissages croisés en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Il n’y a pas de turbulateurs côté fumées.

La température des gaz de combustion ne dépassera pas de 5 – 15 K la température d’eau la plus basse des deux retours raccordés.

Les pertes d’entretien de la chaudière ne dépasseront pas 0,25% en régime 80/60 °C dans une ambiance à 20 °C.

Le volume d’eau chaude de la chaudière est d’au moins 1407 l.

Les éléments de chaudière en contact avec les fumées et les condensats sont entièrement réalisés en inox 1.4571.

La chaudière est dotée d'une isolation thermique à une couche, qui doit être placée directement sur la totalité du périmètre extérieur du corps de la chaudière.

Il n’y a pas d’exigence quant à un débit minimum  d’eau de chauffage. (possibilité de fonctionner à débit nul).

La chaudière n’a pas de pompe primaire intégrée.

Il n’y a pas d’exigence quant à une température de retour minimale.

Dans aucune circonstance il n’y a de limitation de Delta T.

La température de service admissible s’élève à 100°C.

La température de sécurité s’élève à 110 °C.

La perte de charge hydraulique nominale n’excède pas 8 mbar.

Perte de charge hydraulique nominale = perte de charge hydraulique à débit nominal calculé avec un delta T de 20K.

Le tirage disponible sur la buse des fumées est d’au moins 70 Pa (0,7mbar).

En outre, la chaudière doit être équipée d'un dispositif de neutralisation pour le traitement des condensats avant leur évacuation à l'égout (A.R. du 03.08.1976 et Vlarem II pour la région flamande).

La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont livrés séparément, ce qui facilite le transport et la mise en place de la chaudière.

La chaudière est équipée d’un des trois types de régulation suivants:

- Vitotronic 100 CC1 : régulation constante

- Vitotronic 200 CO1 : régulation climatique pour chaudière et circuits

- Vitotronic 300 CM1 : régulation climatique pour cascade, circuits et chaudière

La commande se fait via un écran tactile en couleurs.

La régulation possède un interface de communication LAN et wifi, ainsi qu’un ‘Cockpit Energie’.

La régulation de cascade Vitotronic 300 CM1 permet de gérer jusqu’à 8 chaudières en cascade.

Vitocrossal 300 CR3B

Chaudière gaz à condensation en acier inoxydable à équiper d'un brûleur à air soufflé
Puissance nominale: 978 kW (50/30°C) – 895 kW (80/60°C)

Chaudière à condensation au gaz, en acier inoxydable, à équiper d'un brûleur à air soufflé

La chaudière doit pouvoir fonctionner avec des températures d’eau de chaudière glissantes sans limite basse.

La chaudière possède à l’avant un foyer inox à parois lisses refroidi par eau et à l’arrière des surfaces de chauffe convectives verticales en inox qui font office de condenseur. Le transfert de chaleur dans le condenseur s'opère selon le principe du contre-courant, c-à-d que l'écoulement des fumées et de l'eau s'opèrent en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Les surfaces de chauffe convectives verticales en inox assurent un écoulement libre des condensats vers le bas et réalisent ainsi un effet auto-nettoyant des dites surfaces de chauffe lisses.

Le condenseur dispose de deux raccordements côté eau de retour ce qui permet de raccorder deux circuits aux niveaux de températures différents. Les surfaces de chauffe convectives ont la forme de carneaux à enveloppe unique avec des emboutissages croisés en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Il n’y a pas de turbulateurs côté fumées.

La température des gaz de combustion ne dépassera pas de 5 – 15 K la température d’eau la plus basse des deux retours raccordés.

Les pertes d’entretien de la chaudière ne dépasseront pas 0,25% en régime 80/60 °C dans une ambiance à 20 °C.

Le volume d’eau chaude de la chaudière est d’au moins 1552 l.

Les éléments de chaudière en contact avec les fumées et les condensats sont entièrement réalisés en inox 1.4571.

La chaudière est dotée d'une isolation thermique à une couche, qui doit être placée directement sur la totalité du périmètre extérieur du corps de la chaudière.

Il n’y a pas d’exigence quant à un débit minimum  d’eau de chauffage. (possibilité de fonctionner à débit nul).

La chaudière n’a pas de pompe primaire intégrée.

Il n’y a pas d’exigence quant à une température de retour minimale.

Dans aucune circonstance il n’y a de limitation de Delta T.

La température de service admissible s’élève à 100°C.

La température de sécurité s’élève à 110 °C.

La perte de charge hydraulique nominale n’excède pas 14 mbar.

Perte de charge hydraulique nominale = perte de charge hydraulique à débit nominal calculé avec un delta T de 20K.

Le tirage disponible sur la buse des fumées est d’au moins 70 Pa (0,7mbar).

En outre, la chaudière doit être équipée d'un dispositif de neutralisation pour le traitement des condensats avant leur évacuation à l'égout (A.R. du 03.08.1976 et Vlarem II pour la région flamande).

La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont livrés séparément, ce qui facilite le transport et la mise en place de la chaudière.

La chaudière est équipée d’un des trois types de régulation suivants:

- Vitotronic 100 CC1 : régulation constante

- Vitotronic 200 CO1 : régulation climatique pour chaudière et circuits

- Vitotronic 300 CM1 : régulation climatique pour cascade, circuits et chaudière

La commande se fait via un écran tactile en couleurs.

La régulation possède un interface de communication LAN et wifi, ainsi qu’un ‘Cockpit Energie’.

La régulation de cascade Vitotronic 300 CM1 permet de gérer jusqu’à 8 chaudières en cascade.

Vitocrossal 300 CR3B

Chaudière gaz à condensation en acier inoxydable à équiper d'un brûleur à air soufflé
Puissance nominale: 1100 kW (50/30°C) – 1006 kW (80/60°C)

Chaudière à condensation au gaz, en acier inoxydable, à équiper d'un brûleur à air soufflé

La chaudière doit pouvoir fonctionner avec des températures d’eau de chaudière glissantes sans limite basse.

La chaudière possède à l’avant un foyer inox à parois lisses refroidi par eau et à l’arrière des surfaces de chauffe convectives verticales en inox qui font office de condenseur. Le transfert de chaleur dans le condenseur s'opère selon le principe du contre-courant, c-à-d que l'écoulement des fumées et de l'eau s'opèrent en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Les surfaces de chauffe convectives verticales en inox assurent un écoulement libre des condensats vers le bas et réalisent ainsi un effet auto-nettoyant des dites surfaces de chauffe lisses.

Le condenseur dispose de deux raccordements côté eau de retour ce qui permet de raccorder deux circuits aux niveaux de températures différents. Les surfaces de chauffe convectives ont la forme de carneaux à enveloppe unique avec des emboutissages croisés en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Il n’y a pas de turbulateurs côté fumées.

La température des gaz de combustion ne dépassera pas de 5 – 15 K la température d’eau la plus basse des deux retours raccordés.

Les pertes d’entretien de la chaudière ne dépasseront pas 0,25% en régime 80/60 °C dans une ambiance à 20 °C.

Le volume d’eau chaude de la chaudière est d’au moins 1558 l.

Les éléments de chaudière en contact avec les fumées et les condensats sont entièrement réalisés en inox 1.4571.

La chaudière est dotée d'une isolation thermique à une couche, qui doit être placée directement sur la totalité du périmètre extérieur du corps de la chaudière.

Il n’y a pas d’exigence quant à un débit minimum  d’eau de chauffage. (possibilité de fonctionner à débit nul).

La chaudière n’a pas de pompe primaire intégrée.

Il n’y a pas d’exigence quant à une température de retour minimale.

Dans aucune circonstance il n’y a de limitation de Delta T.

La température de service admissible s’élève à 100°C.

La température de sécurité s’élève à 110 °C.

La perte de charge hydraulique nominale n’excède pas 16 mbar.

Perte de charge hydraulique nominale = perte de charge hydraulique à débit nominal calculé avec un delta T de 20K.

Le tirage disponible sur la buse des fumées est d’au moins 70 Pa (0,7mbar).

En outre, la chaudière doit être équipée d'un dispositif de neutralisation pour le traitement des condensats avant leur évacuation à l'égout (A.R. du 03.08.1976 et Vlarem II pour la région flamande).

La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont livrés séparément, ce qui facilite le transport et la mise en place de la chaudière.

La chaudière est équipée d’un des trois types de régulation suivants:

- Vitotronic 100 CC1 : régulation constante

- Vitotronic 200 CO1 : régulation climatique pour chaudière et circuits

- Vitotronic 300 CM1 : régulation climatique pour cascade, circuits et chaudière

La commande se fait via un écran tactile en couleurs.

La régulation possède un interface de communication LAN et wifi, ainsi qu’un ‘Cockpit Energie’.

La régulation de cascade Vitotronic 300 CM1 permet de gérer jusqu’à 8 chaudières en cascade.

Vitocrossal 300 CR3B

Chaudière gaz à condensation en acier inoxydable à équiper d'un brûleur à air soufflé
Puissance nominale: 1400 kW (50/30°C) – 1280 kW (80/60°C)

Chaudière à condensation au gaz, en acier inoxydable, à équiper d'un brûleur à air soufflé

La chaudière doit pouvoir fonctionner avec des températures d’eau de chaudière glissantes sans limite basse.

La chaudière possède à l’avant un foyer inox à parois lisses refroidi par eau et à l’arrière des surfaces de chauffe convectives verticales en inox qui font office de condenseur. Le transfert de chaleur dans le condenseur s'opère selon le principe du contre-courant, c-à-d que l'écoulement des fumées et de l'eau s'opèrent en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Les surfaces de chauffe convectives verticales en inox assurent un écoulement libre des condensats vers le bas et réalisent ainsi un effet auto-nettoyant des dites surfaces de chauffe lisses.

Le condenseur dispose de deux raccordements côté eau de retour ce qui permet de raccorder deux circuits aux niveaux de températures différents. Les surfaces de chauffe convectives ont la forme de carneaux à enveloppe unique avec des emboutissages croisés en sens opposé l'un par rapport à l'autre.

Il n’y a pas de turbulateurs côté fumées.

La température des gaz de combustion ne dépassera pas de 5 – 15 K la température d’eau la plus basse des deux retours raccordés.

Les pertes d’entretien de la chaudière ne dépasseront pas 0,25% en régime 80/60 °C dans une ambiance à 20 °C.

Le volume d’eau chaude de la chaudière est d’au moins 1833 l.

Les éléments de chaudière en contact avec les fumées et les condensats sont entièrement réalisés en inox 1.4571.

La chaudière est dotée d'une isolation thermique à une couche, qui doit être placée directement sur la totalité du périmètre extérieur du corps de la chaudière.

Il n’y a pas d’exigence quant à un débit minimum  d’eau de chauffage. (possibilité de fonctionner à débit nul).

La chaudière n’a pas de pompe primaire intégrée.

Il n’y a pas d’exigence quant à une température de retour minimale.

Dans aucune circonstance il n’y a de limitation de Delta T.

La température de service admissible s’élève à 100°C.

La température de sécurité s’élève à 110 °C.

La perte de charge hydraulique nominale n’excède pas 30 mbar.

Perte de charge hydraulique nominale = perte de charge hydraulique à débit nominal calculé avec un delta T de 20K.

Le tirage disponible sur la buse des fumées est d’au moins 70 Pa (0,7mbar).

En outre, la chaudière doit être équipée d'un dispositif de neutralisation pour le traitement des condensats avant leur évacuation à l'égout (A.R. du 03.08.1976 et Vlarem II pour la région flamande).

La chambre de combustion et l’échangeur de chaleur sont livrés séparément, ce qui facilite le transport et la mise en place de la chaudière.

La chaudière est équipée d’un des trois types de régulation suivants:

- Vitotronic 100 CC1 : régulation constante

- Vitotronic 200 CO1 : régulation climatique pour chaudière et circuits

- Vitotronic 300 CM1 : régulation climatique pour cascade, circuits et chaudière

La commande se fait via un écran tactile en couleurs.

La régulation possède un interface de communication LAN et wifi, ainsi qu’un ‘Cockpit Energie’.

La régulation de cascade Vitotronic 300 CM1 permet de gérer jusqu’à 8 chaudières en cascade.

Caractéristiques techniques :

|  | Puissance nominale eau de chauffage de 80/60° C eau de chauffage de 40/30° C | kW kW | 720 787 | 895 978 | 1006 1100 | 1280 1400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rendement de puissance nominale eau de chauffage de 75/60° C eau de chauffage de 40/30° C | % % | 106 109 | 106 109 | 106 109 | 106 109 |  |
|  | Dimensions totales hauteur largeur longueur | mm mm mm | 1550 1281 3021 | 1550 1281 3221 | 1550 1463 3338 | 1550 1463 3688 |  |
|  | Dimensions du corps de chaudière hauteur largeur longueur | mm mm mm | 1676 960 2894 | 1676 960 3094 | 1676 1200 3193 | 1676 1200 3543 |  |
|  | Pression de service admissible | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Poids à vide total | kg | 1553 | 1635 | 1980 | 2185 |  |
|  | Capacité en eau | l | 1407 | 1552 | 1558 | 1833 |  |
|  | Raccordement côté eau en PN 6 départ retour supérieur retour inférieur | DN DN DN | 100 100 100 | 100 100 100 | 125 100 125 | 125 100 125 |  |
|  | Raccordement côté fumées | mm | 300 | 300 | 350 | 350 |  |
|  | Résistance côté fumées | mbar | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,8 |  |
|  | Pertes d’entretien régime 80/60°C | % | 0 ,25 | 0 ,25 | 0,25 | 0,25 |  |
|  | Pertes de charge hydraulique nominale | mbar | 8 | 14 | 16 | 30 |  |
| Liste de conformité pour l'ensemble chaudière/brûleur: - pour des puissances <= 400 kW: selon l’AR belge du 18.03.97 (EN 92/42) - pour des puissances > 400 kW: selon l'AR belge du 11.03.88 * |  |  |  |  |  |  |  |

Type de chaudière : Vitocrossal 300 (type CR3B)

Gamme de puissances : 720 - 1280 kW

| - Marques brûleurs | Gaz |
| --- | --- |
| Weishaupt | X |
| Elco | X |
| Sicma | X |
| Riello | X |
| Dreizler | X |
| Oertli | X |

* l'attestation pour chaque ensemble peut être obtenue sur demande