Vitotronic 200 GW1

Weersafhankelijke digitale microcomputergestuurde ketelregeling

Weersafhankelijke digitale microcomputergestuurde ketelregeling voor één- respectievelijk tweetrapswerking  of modulerende werking met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen

Voor één-ketelinstallaties met uitbreiding mogelijk tot 96 gemotoriseerde verwarmingskringen via Vitotronic 050 HK3 verwarmingskringregelingen, bestaande uit servo-motor met mengklep en aanvoertemperatuursensor. De communicatie tussen de digitale ketelregeling en de regelingen voor de verwarmingskringen gebeurt via een LON bus (type LON-Mark).

Met een boilertemperatuurregeling, zomerspaarschakeling, pompenlogica, vorstbescherming en een geïntegreerd diagnosesysteem

De Vitotronic 200 GW1 is modulair opgebouwd uit een basistoestel, electronische modules en een menugestuurde bedieningseenheid

De Vitotronic 200 GW1 regelt de ketelwatertemperatuur glijdend verlaagd en past deze automatisch aan het heersende weer

De minimale retour- en ketelwatertemperaturen worden d.m.v. een externe codeerstekker aan de digitale ketelregeling meegedeeld. Deze codeerstekker moet altijd aanwezig zijn in de ketelregeling.

De externe in- en uitschakelingen van de ketel via de digitale ketelregeling worden verzekerd door potentiaalvrije contacten die door de externe sturing worden geschakeld. Het betreft twee potentiaalvrije contacten: één voor de eerste en één voor de tweede trap van de brander.

In geval van een modulerende brander wordt het potentiaalvrij contact van de tweede trap vervangen door een modulatieregelaar van de betreffende modulerende brander.

De Vitotronic 200 GW1 schakelt via een tweetraps van de last afhankelijke microcomputergestuurde volgordeschakeling, al naargelang de warmtebehoefte één of beide brandertrappen (bij tweetrapsbranders) resp. de overeenkomstige vermogentrap (bij modulerende branders)  in.

De Vitotronic 200 GW1 omvat :

- ketel-, boiler- en buitentemperatuursensor

- installatieschakelaar, testbus voor de schoorsteenveger, electronische maximum-
temperatuurbegrenzer, temperatuurregelaar, veiligheidstemperatuurbegrenzer en
minimumtemperatuurregelaar

- bedieningseenheid met digitale aanwijzing

- instelmogelijkheden voor schakeltijden, tapwatertemperaturen

- instelmogelijkheden via codeeradressen

- bedrijfsurenopvraging

- externe in- en uitschakelmogelijkheden

Het diagnosesysteem geeft op het display de storingen aan zodat de servicemonteur eenvoudig de panne kan opsporen

De Vitotronic 200 GW1 is uitgerust met systeemstekkers zodat de aansluitingen eenvoudig verlopen

Bij draaistroomverbruikers dienen via bijkomende relais worden aangesloten

De Vitotronic 200 GW1 wordt op de ketel gemonteerd (tot 460 kW) op de linker- of rechterzijwand van de ketel (vanaf 460 kW).

De digitale ketelregeling kan eventueel, in functie van de aangesloten ketel, de minimale
retour- en ketelwatertemperaturen ter beveiliging van de ketel verzekeren zonder
beroep te moeten doen op bijkomende uitrustingen (bijmeng-pomp, menkranen, ...).

Dit gebeurt via een sonde die zodanig in de ketel wordt geplaatst dat zij gelijktijdig de
temperatuur van het retourwater en de temperatuur van het ketelwater meet. De zo
bekomen meting geeft een uiterst nauwkeurig beeld weer van de (niet) kritische situatie in
dewelke de ketel zich bevindt. Worden de onderste minimale waarden onderschreden
(bvb. bij een koude start) dan grijpt de regeling in door tijdelijk de warmtebehoeften
deels uit te schakelen (bvb. door het sluiten van de mengkranen van bepaalde kringen).
Het debiet over de ketel wordt zo beperkt (min. 50% van het nominaal debiet) en zorgt
aldus voor een verhoging van de gemiddelde ketelwatertemperatuur tot boven de
minimum waarde zodat de ketel uit zijn kritische toestand wordt bevrijd.