Vitotronic 300 GW2

Weersafhankelijke digitale microcomputergestuurde ketelregeling

Weersafhankelijke digitale microcomputergestuurde ketelregeling voor één- respectievelijk tweetrapswerking  of modulerende werking met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen

Voor één-ketelinstallaties met maximum twee gemotoriseerde verwarmingskringen, bestaande uit servo-motor met mengklep en aanvoertemperatuursensor met uitbreiding mogelijk tot 96 gemotoriseerde verwarmingskringen via Vitotronic 050 HK3 verwarmingskringregelingen. De communicatie tussen de digitale ketelregeling en de regelingen voor de verwarmingskringen gebeurt via een LON-bus (type LON-Mark).

Met een boilertemperatuurregeling, zomerspaarschakeling, pompenlogica, vorstbescherming en een geïntegreerd diagnosesysteem

De Vitotronic 300 GW2 is modulair opgebouwd uit een basistoestel, electronische modules en een menugestuurde bedieningseenheid

De Vitotronic 300 GW2 regelt de ketelwatertemperatuur glijdend verlaagd en past deze automatisch aan het heersende weer

De minimale retour- en ketelwatertemperaturen worden d.m.v. een externe codeerstekker aan de digitale ketelregeling meegedeeld. Deze codeerstekker moet altijd aanwezig zijn in de ketelregeling.

De externe in- en uitschakelingen van de ketel via de digitale ketelregeling worden verzekerd door potentiaalvrije contacten die door de externe sturing worden geschakeld. Het betreft twee potentiaalvrije contacten: één voor de eerste en één voor de tweede trap van de brander.

In geval van een modulerende brander wordt het potentiaalvrij contact van de tweede trap vervangen door een modulatieregelaar van de betreffende modulerende brander.

De Vitotronic 300 GW2 schakelt via een tweetraps van de last afhankelijke microcomputergestuurde volgordeschakeling, al naargelang de warmtebehoefte één of beide brandertrappen (bij tweetrapsbranders) resp. de overeenkomstige vermogentrap (bij modulerende branders) in.

De Vitotronic 300 GW2 omvat :

- ketel-, boiler- en buitentemperatuursensor

- installatieschakelaar, testbus voor de schoorsteenveger, electronische maximum-
temperatuurbegrenzer, temperatuurregelaar, veiligheidstemperatuurbegrenzer en
minimumtemperatuurregelaar

- bedieningseenheid met digitale aanwijzing

- instelmogelijkheden voor schakeltijden, tapwatertemperaturen

- instelmogelijkheden via codeeradressen

- onafhankelijke instelmogelijkheden voor beide kringen wat betreft stooklijn,

- temperatuur en bedrijfstijden

- bedrijfsurenopvraging

- externe in- en uitschakelmogelijkheden

Beide kringen kunnen met een digitale afstandsbediening uitgerust worden

Optimalisatiemogelijkheid voor de Vitotronic 300 GW2 is voorhanden op voorwaarde dat de kringen zijn uitgerust met een digitale afstandsbediening

Het diagnosesysteem geeft op het display de storingen aan zodat de servicemonteur eenvoudig de panne kan opsporen

De Vitotronic 300 GW2 is uitgerust met systeemstekkers zodat de aansluitingen eenvoudig verlopen

Bij draaistroomverbruikers dienen via bijkomende relais worden aangesloten

De Vitotronic 300 GW2 wordt op de ketel gemonteerd (tot 460 kW) op de linker- of rechterzijwand van de ketel (vanaf 460 kW).

De digitale ketelregeling kan eventueel, in functie van de aangesloten ketel, de minimale retour- en ketelwatertemperaturen ter beveiliging van de ketel verzekeren zonder beroep te moeten doen op bijkomende uitrustingen (bijmeng-pomp, menkranen, ...).

Dit gebeurt via een sonde die zodanig in de ketel wordt geplaatst dat zij gelijktijdig de temperatuur van het retourwater en de temperatuur van het ketelwater meet. De zo bekomen meting geeft een uiterst nauwkeurig beeld weer van de (niet) kritische situatie in dewelke de ketel zich bevindt. Worden de onderste minimale waarden onderschreden (bvb. bij een koude start) dan grijpt de regeling in door tijdelijk de warmtebehoeften deels uit te schakelen (bvb. door het sluiten van de mengkranen van bepaalde kringen). Het debiet over de ketel wordt zo beperkt (min. 50% van het nominaal debiet) en zorgt aldus voor een verhoging van de gemiddelde ketelwatertemperatuur tot boven de minimum waarde zodat de ketel uit zijn kritische toestand wordt bevrijd.