Vitocell 340-M SVKA 750-950 l

Vitocell 360-M SVSA 750-950 l

Verticale verwarmingswaterbuffer met één ingebouwde verwarmingsspiraal

Verticale verwarmingswaterbuffer met één ingebouwde verwarmingsspiraal voor tapwaterverwarming volgens het doorstroomprincipe

De buffer is van staal en de spiraal is van corrosieveilig roestvast staal (AISI 316-RVS 1.4571).

Mogelijkheid voor de gelijktijdige aansluiting van zonnepanelen, warmtepompen en ketels voor centrale verwarming.

De buffer is aan alle zijden met CFK-vrij polyurethaanschuim geïsoleerd en van buitenbekleding voorzien.

Geschikt voor verwarmingsinstallaties met toelaatbare aanvoertemperaturen van het verwarmingswater tot 110 °C of 140°C bij zonnepanelen en maximale werkdruk aan de verwarmingswaterzijde van 3 bar of 10 bar aan zonnezijde.

Vitocell 360-M: de gelaagde laadinrichting zorgt voor het temperatuurgerichte laden van de zonne-energie, daardoor is met zonneenergie verwarmd tapwater snel beschikbaar.

Mogelijkheid voor de montage van een electrisch verwarmingselement.

Kleur van de isolatie met kunststofcoating: vitozilver.

Werkdruk aan de tapwaterzijde tot 10 bar maximum.

Het continu tapwaterdebiet van 10/45 °C bedraagt ...... /h bij een verwarmingswatertemperatuur van ...... °C.

Het piekdebiet gedurende 10 min. voor tapwater van 10/45 °C is ...... l voor een verwarmingswatertemperatuur van ...... °C.

Het paraatheidenergieverlies is ...... kWh/24h, gemeten bij een kamertemperatuur van 20 °C en een tapwatertemperatuur van 65 °C.

Voldoet aan de norm NBN EN 12897 betreffende de specificaties voor indirect gestookte ongeventileerde (gesloten) warmwatervoorraadtoestellen.

Technische gegevens :

| Bufferinhoud | liter |  | 750 | 950 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inhoud verwarmingswater Inhoud tapwater Inhoud warmtewisselaar van het zonnesysteem | l l l |  | 708 30 12 | 906 30 14 |
| Continuvermogen bij tapwateropwarming van 10 naar 45°C en verwarmingswater-aanvoertemperatuur van 70 °C | kW l/h kW l/h kW l/h | 15 22 33 | 368 540 810 | 368 540 810 |
| Continuvermogen bij tapwateropwarming van 10 naar 60°C en verwarmingswater-aanvoertemperatuur van 70 °C | kW l/h kW l/h kW l/h | 15 22 33 | 258 378 567 | 258 378 567 |
| Kortstondige piekvermogen gedurende 10 minuten Tapwateropwarming van 10 naar 45°C en 70°C aanvoertemperatuur van het verwarmingswater | kW l/10 min kW l/10 min kW l/10 min | 15 22 33 | 190 210 230 | 230 246 280 |
| Paraatheidsenergieverlies1 | kWh/24 h |  | 1,49 | 1,61 |
| Totale afmetingen hoogte lengte (diam) breedte | mm mm mm |  | 1895 1004 1059 | 2195 1004 1059 |
| Verwarmingsoppervlakte zonnespiraal | m² |  | 1,8 | 2,1 |
| Gewicht met isolatie Vitocell 340-M | kg |  | 198 | 229 |
| Gewicht met isolatie Vitocell 360-M | kg |  | 207 | 240 |
| Aansluitingen verwarmingsaanvoer en -retour koud water, warm water aanvoer en retour zonnesysteem | R R G |  | 5/4 1 1 | 5/4 1 1 |

1 de waarden zijn gebaseerd op een kamertemperatuur van + 20 °C en een tapwatertemperatuur van 65 °C waarbij een afwijking van 5% mogelijk is. Waarden gemeten volgens DIN 4753-8.