Nota : Er is een lastenboekbeschrijving per vermogen. Scroll naar beneden om het juiste vermogen te vinden. Helemaal op het einde staat een tabel met de samenvatting met alle technische gegevens van elk vermogen.

Vitocrossal 200 CRU

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal met MatriX Disk brander
Nominaal vermogen: 800 kW (50/30°) – 727 kW (80/60°C)

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal met MatriX Disk brander

De ketel moet kunnen werken met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen zonder onderste begrenzing.

De ketel heeft vooraan een watergekoelde vuurhaard uit RVS gladde wanden en achteraan vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken die werken als condensor. De warmteoverdracht in de condensor gebeurt volgens het tegenstroomprincipe t.t.z. de rookgas- en de waterstroom vloeien in tegengestelde richting van elkaar.

De vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken zorgen voor een ongehinderde afvloeiing van het condensaat naar beneden toe en verwezenlijken zo een zelfreinigend effect op de gladde wanden van de betreffende oppervlakken.

De condensor beschikt over twee retourwaterzijdige aansluitingen zodat het mogelijk is twee kringen aan te sluiten met verschillende temperatuurniveaus. De verwarmende naschakeloppervlakken zijn in de vorm van éénschalige rookgaskanalen met elkaar in tegengestelde richting kruisende inpersingen uitgevoerd.

Er zijn geen turbulatoren  rookgaszijdig.

De rookgastemperatuur ligt niet hoger dan ca. 5 - 15 K boven de laagste temperatuur van de twee retourwater aansluitingen.

De stilstandsverliezen van de ketel liggen niet hoger dan 0,4% bij een regime 80/60°C.

De waterinhoud van de ketel bedraagt minimaal 1150 l.

De keteldelen in aanraking met de rookgassen en het condensaat zijn volledig uitgevoerd in RVS 1.4571.

De ketel wordt voorzien met een éénlaagse thermische isolatie, volledig rondom rechtstreeks te plaatsen op het ketellichaam.

Er is geen minimumdebiet vereist (mogelijkheid om op nuldebiet te werken).

De ketel heeft geen interne circulatiepomp.

Er zijn geen eisen qua minimum retourtemperatuur.

Onder geen enkele omstandigheden zijn er beperkingen van Delta T.

De toegestane werkingstemperatuur bedraagt 95°C.

De beveiligingstemperatuur bedraagt 110°C.

Het nominaal hydraulisch drukverlies bedraagt nier meer dan 10 mbar.

Nominaal hydraulisch drukverlies = hydraulisch drukverlies bij nominaal debiet met een delta T van 20K.

De beschikbare trek t.h.v. de rookgasaansluiting bedraagt minimaal 70 Pa (0,7mbar).

Dankzij de compacte geïntegreerde MatriX DisK brander is een modulatiebereik van 1:6 mogelijk.

De ketel is uitgerust met een van de volgende regelingen :

- Vitotronic 100 CC1 : ketelregeling voor verhoogde werking

- Vitotronic 200 CO1 : weersafhankelijke regeling voor ketel en CV kringen

- Vitotronic 300 CM1 : weersafhankelijke regeling voor cascade, ketel en CV kringen

De bediening gebeurt via een kleuren ‘touch’ bedienscherm.

De regeling heeft een ingebouwde LAN module, een ingebouwde wifi module, en een ‘Energie-Cockpit’.

Met de Vitotronic 300 CM1 cascaderegeling kan men tot 8 verwarmingsketels in cascade sturen.

De ketel moet supplementair uitgerust worden met een neutralisatie-inrichting voor de behandeling van het condensaat vooraleer lozing in de riool (K.B. 03.08.1976 en Vlarem II in het Vlaams Gewest).

De verbrandingskamer en de warmtewisselaar worden apart geleverd, wat het transport en het binnenbrengen van de ketel vergemakkelijkt.

Vitocrossal 200 CRU

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal met MatriX Disk brander
Nominaal vermogen: 1000 kW (50/30°) – 909 kW (80/60°C)

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal met MatriX Disk brander

De ketel moet kunnen werken met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen zonder onderste begrenzing.

De ketel heeft vooraan een watergekoelde vuurhaard uit RVS gladde wanden en achteraan vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken die werken als condensor. De warmteoverdracht in de condensor gebeurt volgens het tegenstroomprincipe t.t.z. de rookgas- en de waterstroom vloeien in tegengestelde richting van elkaar.

De vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken zorgen voor een ongehinderde afvloeiing van het condensaat naar beneden toe en verwezenlijken zo een zelfreinigend effect op de gladde wanden van de betreffende oppervlakken.

De condensor beschikt over twee retourwaterzijdige aansluitingen zodat het mogelijk is twee kringen aan te sluiten met verschillende temperatuurniveaus. De verwarmende naschakeloppervlakken zijn in de vorm van éénschalige rookgaskanalen met elkaar in tegengestelde richting kruisende inpersingen uitgevoerd.

Er zijn geen turbulatoren  rookgaszijdig.

De rookgastemperatuur ligt niet hoger dan ca. 5 - 15 K boven de laagste temperatuur van de twee retourwater aansluitingen.

De stilstandsverliezen van de ketel liggen niet hoger dan 0,3% bij een regime 80/60°C.

De waterinhoud van de ketel bedraagt minimaal 1180 l.

De keteldelen in aanraking met de rookgassen en het condensaat zijn volledig uitgevoerd in RVS 1.4571.

De ketel wordt voorzien met een éénlaagse thermische isolatie, volledig rondom rechtstreeks te plaatsen op het ketellichaam.

Er is geen minimumdebiet vereist (mogelijkheid om op nuldebiet te werken).

De ketel heeft geen interne circulatiepomp.

Er zijn geen eisen qua minimum retourtemperatuur.

Onder geen enkele omstandigheden zijn er beperkingen van Delta T.

De toegestane werkingstemperatuur bedraagt 95°C.

De beveiligingstemperatuur bedraagt 110°C.

Het nominaal hydraulisch drukverlies bedraagt nier meer dan 17 mbar.

Nominaal hydraulisch drukverlies = hydraulisch drukverlies bij nominaal debiet met een delta T van 20K.

De beschikbare trek t.h.v. de rookgasaansluiting bedraagt minimaal 70 Pa (0,7mbar).

Dankzij de compacte geïntegreerde MatriX DisK brander is een modulatiebereik van 1:6 mogelijk.

De ketel is uitgerust met een van de volgende regelingen :

- Vitotronic 100 CC1 : ketelregeling voor verhoogde werking

- Vitotronic 200 CO1 : weersafhankelijke regeling voor ketel en CV kringen

- Vitotronic 300 CM1 : weersafhankelijke regeling voor cascade, ketel en CV kringen

De bediening gebeurt via een kleuren ‘touch’ bedienscherm.

De regeling heeft een ingebouwde LAN module, een ingebouwde wifi module, en een ‘Energie-Cockpit’.

Met de Vitotronic 300 CM1 cascaderegeling kan men tot 8 verwarmingsketels in cascade sturen.

De ketel moet supplementair uitgerust worden met een neutralisatie-inrichting voor de behandeling van het condensaat vooraleer lozing in de riool (K.B. 03.08.1976 en Vlarem II in het Vlaams Gewest).

De verbrandingskamer en de warmtewisselaar worden apart geleverd, wat het transport en het binnenbrengen van de ketel vergemakkelijkt.

Technische gegevens :

| Nominaal vermogen bij verwarmingswater 80/60 °C bij verwarmingswater 50/30 °C | kW kW | 727 800 | 909 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendement bij verwarmingswater 75/60 °C bij verwarmingswater 40/30 °C | % % | 107 110 | 107 110 |
| Totale afmetingen hoogte breedte lengte | mm mm mm | 1676 1060 3187 | 1676 1060 3389 |
| Afmetingen ketellichaam hoogte breedte totale lengte lengte verbrandingskamermodule lengte warmtewisselaarmodule | mm mm mm mm mm | 1676 960 2241 1019 1272 | 1676 960 2441 1219 1272 |
| Toelaatbare werkdruk | bar | 6 | 6 |
| Totaal leeg gewicht | kg | 1435 | 1492 |
| Waterinhoud | l | 1150 | 1180 |
| Waterzijdige aansluiting in PN 6 vertrek retour boven retour onder | ND ND ND | 100 100 100 | 100 100 100 |
| Rookgaszijdige aansluiting | mm | 300 | 300 |
| Stilstandsverliezen Bij temperatuurregime 80/60°C | % | 0,4 | 0,3 |
| Nominaal hydraulisch drukverlies | mbar | 10 | 17 |