Nota : Er is een lastenboekbeschrijving per vermogen. Scroll naar beneden om het juiste vermogen te vinden. Helemaal op het einde staat een tabel met de samenvatting met alle technische gegevens van elk vermogen.

Vitocrossal 300 CR3B

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal uit te rusten met een aangeblazen gasbrander
Nominaal vermogen: 787 kW (50/30°C) – 720 kW (80/60°C)

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal die uitgerust moet worden met een aangeblazen gasbrander

De ketel moet kunnen werken met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen zonder onderste begrenzing.

De ketel heeft vooraan een watergekoelde vuurhaard uit RVS gladde wanden en achteraan vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken die werken als condensor. De warmteoverdracht in de condensor gebeurt volgens het tegenstroomprincipe t.t.z. de rookgas- en de waterstroom vloeien in tegengestelde richting van elkaar.

De vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken zorgen voor een ongehinderde afvloeiing van het condensaat naar beneden toe en verwezenlijken zo een zelfreinigend effect op de gladde wanden van de betreffende oppervlakken.

De condensor beschikt over twee retourwaterzijdige aansluitingen zodat het mogelijk is twee kringen aan te sluiten met verschillende temperatuurniveaus. De verwarmende naschakeloppervlakken zijn in de vorm van éénschalige rookgaskanalen met elkaar in tegengestelde richting kruisende inpersingen uitgevoerd.

Er zijn geen turbulatoren  rookgaszijdig.

De rookgastemperatuur ligt niet hoger dan ca. 5 - 15 K boven de laagste temperatuur van de twee retourwater aansluitingen.

De stilstandsverliezen van de ketel liggen niet hoger dan 0,25% bij een regime 80/60 °C bij een omgevingstemperatuur van 20 °C.

De waterinhoud van de ketel bedraagt minimaal: 1407 l.

De keteldelen in aanraking met de rookgassen en het condensaat zijn volledig uitgevoerd in RVS 1.4571.

De ketel wordt voorzien met een éénlaagse thermische isolatie, volledig rondom rechtstreeks te plaatsen op het ketellichaam.

Er is geen minimumdebiet vereist (mogelijkheid om op nuldebiet te werken).

De ketel heeft geen interne circulatiepomp.

Er zijn geen eisen qua minimum retourtemperatuur.

Onder geen enkele omstandigheden zijn er beperkingen van Delta T.

De toegestane werkingstemperatuur bedraagt 100°C.

De beveiligingstemperatuur bedraagt 110°C.

Het nominaal hydraulisch drukverlies bedraagt nier meer dan 8 mbar.

Nominaal hydraulisch drukverlies = hydraulisch drukverlies bij nominaal debiet met een delta T van 20K.

De beschikbare trek t.h.v. de rookgasaansluiting bedraagt minimaal 70 Pa (0,7mbar).

De ketel is uitgerust met een van de volgende regelingen :

- Vitotronic 100 CC1 : ketelregeling voor verhoogde werking

- Vitotronic 200 CO1 : weersafhankelijke regeling voor ketel en CV kringen

- Vitotronic 300 CM1 : weersafhankelijke regeling voor cascade, ketel en CV kringen

De bediening gebeurt via een kleuren ‘touch’ bedienscherm.

De regeling heeft een ingebouwde LAN module, een ingebouwde wifi module, en een ‘Energie-Cockpit’.

Met de Vitotronic 300 CM1 cascaderegeling kan men tot 8 ketels in cascade sturen.

De ketel moet supplementair uitgerust worden met een neutralisatie-inrichting voor de behandeling van het condensaat vooraleer lozing in de riool (K.B. 03.08.1976 en Vlarem II in het Vlaams Gewest).

De verbrandingskamer en de warmtewisselaar worden apart geleverd, wat het transport en het binnenbrengen van de ketel vergemakkelijkt.

Vitocrossal 300 CR3B

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal uit te rusten met een aangeblazen gasbrander
Nominaal vermogen: 978 kW (50/30°C) – 895 kW (80/60°C)

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal die uitgerust moet worden met een aangeblazen gasbrander

De ketel moet kunnen werken met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen zonder onderste begrenzing.

De ketel heeft vooraan een watergekoelde vuurhaard uit RVS gladde wanden en achteraan vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken die werken als condensor. De warmteoverdracht in de condensor gebeurt volgens het tegenstroomprincipe t.t.z. de rookgas- en de waterstroom vloeien in tegengestelde richting van elkaar.

De vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken zorgen voor een ongehinderde afvloeiing van het condensaat naar beneden toe en verwezenlijken zo een zelfreinigend effect op de gladde wanden van de betreffende oppervlakken.

De condensor beschikt over twee retourwaterzijdige aansluitingen zodat het mogelijk is twee kringen aan te sluiten met verschillende temperatuurniveaus. De verwarmende naschakeloppervlakken zijn in de vorm van éénschalige rookgaskanalen met elkaar in tegengestelde richting kruisende inpersingen uitgevoerd.

Er zijn geen turbulatoren  rookgaszijdig.

De rookgastemperatuur ligt niet hoger dan ca. 5 - 15 K boven de laagste temperatuur van de twee retourwater aansluitingen.

De stilstandsverliezen van de ketel liggen niet hoger dan 0,25% bij een regime 80/60 °C bij een omgevingstemperatuur van 20 °C.

De waterinhoud van de ketel bedraagt minimaal: 1552 l.

De keteldelen in aanraking met de rookgassen en het condensaat zijn volledig uitgevoerd in RVS 1.4571.

De ketel wordt voorzien met een éénlaagse thermische isolatie, volledig rondom rechtstreeks te plaatsen op het ketellichaam.

Er is geen minimumdebiet vereist (mogelijkheid om op nuldebiet te werken).

De ketel heeft geen interne circulatiepomp.

Er zijn geen eisen qua minimum retourtemperatuur.

Onder geen enkele omstandigheden zijn er beperkingen van Delta T.

De toegestane werkingstemperatuur bedraagt 100°C.

De beveiligingstemperatuur bedraagt 110°C.

Het nominaal hydraulisch drukverlies bedraagt nier meer dan 14 mbar.

Nominaal hydraulisch drukverlies = hydraulisch drukverlies bij nominaal debiet met een delta T van 20K.

De beschikbare trek t.h.v. de rookgasaansluiting bedraagt minimaal 70 Pa (0,7mbar).

De ketel is uitgerust met een van de volgende regelingen :

- Vitotronic 100 CC1 : ketelregeling voor verhoogde werking

- Vitotronic 200 CO1 : weersafhankelijke regeling voor ketel en CV kringen

- Vitotronic 300 CM1 : weersafhankelijke regeling voor cascade, ketel en CV kringen

De bediening gebeurt via een kleuren ‘touch’ bedienscherm.

De regeling heeft een ingebouwde LAN module, een ingebouwde wifi module, en een ‘Energie-Cockpit’.

Met de Vitotronic 300 CM1 cascaderegeling kan men tot 8 ketels in cascade sturen.

De ketel moet supplementair uitgerust worden met een neutralisatie-inrichting voor de behandeling van het condensaat vooraleer lozing in de riool (K.B. 03.08.1976 en Vlarem II in het Vlaams Gewest).

De verbrandingskamer en de warmtewisselaar worden apart geleverd, wat het transport en het binnenbrengen van de ketel vergemakkelijkt.

Vitocrossal 300 CR3B

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal uit te rusten met een aangeblazen gasbrander
Nominaal vermogen: 1100 kW (50/30°C) – 1006 kW (80/60°C)

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal die uitgerust moet worden met een aangeblazen gasbrander

De ketel moet kunnen werken met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen zonder onderste begrenzing.

De ketel heeft vooraan een watergekoelde vuurhaard uit RVS gladde wanden en achteraan vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken die werken als condensor. De warmteoverdracht in de condensor gebeurt volgens het tegenstroomprincipe t.t.z. de rookgas- en de waterstroom vloeien in tegengestelde richting van elkaar.

De vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken zorgen voor een ongehinderde afvloeiing van het condensaat naar beneden toe en verwezenlijken zo een zelfreinigend effect op de gladde wanden van de betreffende oppervlakken.

De condensor beschikt over twee retourwaterzijdige aansluitingen zodat het mogelijk is twee kringen aan te sluiten met verschillende temperatuurniveaus. De verwarmende naschakeloppervlakken zijn in de vorm van éénschalige rookgaskanalen met elkaar in tegengestelde richting kruisende inpersingen uitgevoerd.

Er zijn geen turbulatoren  rookgaszijdig.

De rookgastemperatuur ligt niet hoger dan ca. 5 - 15 K boven de laagste temperatuur van de twee retourwater aansluitingen.

De stilstandsverliezen van de ketel liggen niet hoger dan 0,25% bij een regime 80/60 °C bij een omgevingstemperatuur van 20 °C.

De waterinhoud van de ketel bedraagt minimaal: 1558 l.

De keteldelen in aanraking met de rookgassen en het condensaat zijn volledig uitgevoerd in RVS 1.4571.

De ketel wordt voorzien met een éénlaagse thermische isolatie, volledig rondom rechtstreeks te plaatsen op het ketellichaam.

Er is geen minimumdebiet vereist (mogelijkheid om op nuldebiet te werken).

De ketel heeft geen interne circulatiepomp.

Er zijn geen eisen qua minimum retourtemperatuur.

Onder geen enkele omstandigheden zijn er beperkingen van Delta T.

De toegestane werkingstemperatuur bedraagt 100°C.

De beveiligingstemperatuur bedraagt 110°C.

Het nominaal hydraulisch drukverlies bedraagt nier meer dan 16 mbar.

Nominaal hydraulisch drukverlies = hydraulisch drukverlies bij nominaal debiet met een delta T van 20K.

De beschikbare trek t.h.v. de rookgasaansluiting bedraagt minimaal 70 Pa (0,7mbar).

De ketel is uitgerust met een van de volgende regelingen :

- Vitotronic 100 CC1 : ketelregeling voor verhoogde werking

- Vitotronic 200 CO1 : weersafhankelijke regeling voor ketel en CV kringen

- Vitotronic 300 CM1 : weersafhankelijke regeling voor cascade, ketel en CV kringen

De bediening gebeurt via een kleuren ‘touch’ bedienscherm.

De regeling heeft een ingebouwde LAN module, een ingebouwde wifi module, en een ‘Energie-Cockpit’.

Met de Vitotronic 300 CM1 cascaderegeling kan men tot 8 ketels in cascade sturen.

De ketel moet supplementair uitgerust worden met een neutralisatie-inrichting voor de behandeling van het condensaat vooraleer lozing in de riool (K.B. 03.08.1976 en Vlarem II in het Vlaams Gewest).

De verbrandingskamer en de warmtewisselaar worden apart geleverd, wat het transport en het binnenbrengen van de ketel vergemakkelijkt.

Vitocrossal 300 CR3B

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal uit te rusten met een aangeblazen gasbrander
Nominaal vermogen: 1400 kW (50/30°C) – 1280 kW (80/60°C)

Gascondensatieketel uit roestvrijstaal die uitgerust moet worden met een aangeblazen gasbrander

De ketel moet kunnen werken met glijdende verlaagde ketelwatertemperaturen zonder onderste begrenzing.

De ketel heeft vooraan een watergekoelde vuurhaard uit RVS gladde wanden en achteraan vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken die werken als condensor. De warmteoverdracht in de condensor gebeurt volgens het tegenstroomprincipe t.t.z. de rookgas- en de waterstroom vloeien in tegengestelde richting van elkaar.

De vertikale RVS convectieve verwarmende naschakeloppervlakken zorgen voor een ongehinderde afvloeiing van het condensaat naar beneden toe en verwezenlijken zo een zelfreinigend effect op de gladde wanden van de betreffende oppervlakken.

De condensor beschikt over twee retourwaterzijdige aansluitingen zodat het mogelijk is twee kringen aan te sluiten met verschillende temperatuurniveaus. De verwarmende naschakeloppervlakken zijn in de vorm van éénschalige rookgaskanalen met elkaar in tegengestelde richting kruisende inpersingen uitgevoerd.

Er zijn geen turbulatoren  rookgaszijdig.

De rookgastemperatuur ligt niet hoger dan ca. 5 - 15 K boven de laagste temperatuur van de twee retourwater aansluitingen.

De stilstandsverliezen van de ketel liggen niet hoger dan 0,25% bij een regime 80/60 °C bij een omgevingstemperatuur van 20 °C.

De waterinhoud van de ketel bedraagt minimaal: 1833 l.

De keteldelen in aanraking met de rookgassen en het condensaat zijn volledig uitgevoerd in RVS 1.4571.

De ketel wordt voorzien met een éénlaagse thermische isolatie, volledig rondom rechtstreeks te plaatsen op het ketellichaam.

Er is geen minimumdebiet vereist (mogelijkheid om op nuldebiet te werken).

De ketel heeft geen interne circulatiepomp.

Er zijn geen eisen qua minimum retourtemperatuur.

Onder geen enkele omstandigheden zijn er beperkingen van Delta T.

De toegestane werkingstemperatuur bedraagt 100°C.

De beveiligingstemperatuur bedraagt 110°C.

Het nominaal hydraulisch drukverlies bedraagt nier meer dan 30 mbar.

Nominaal hydraulisch drukverlies = hydraulisch drukverlies bij nominaal debiet met een delta T van 20K.

De beschikbare trek t.h.v. de rookgasaansluiting bedraagt minimaal 70 Pa (0,7mbar).

De ketel is uitgerust met een van de volgende regelingen :

- Vitotronic 100 CC1 : ketelregeling voor verhoogde werking

- Vitotronic 200 CO1 : weersafhankelijke regeling voor ketel en CV kringen

- Vitotronic 300 CM1 : weersafhankelijke regeling voor cascade, ketel en CV kringen

De bediening gebeurt via een kleuren ‘touch’ bedienscherm.

De regeling heeft een ingebouwde LAN module, een ingebouwde wifi module, en een ‘Energie-Cockpit’.

Met de Vitotronic 300 CM1 cascaderegeling kan men tot 8 ketels in cascade sturen.

De ketel moet supplementair uitgerust worden met een neutralisatie-inrichting voor de behandeling van het condensaat vooraleer lozing in de riool (K.B. 03.08.1976 en Vlarem II in het Vlaams Gewest).

De verbrandingskamer en de warmtewisselaar worden apart geleverd, wat het transport en het binnenbrengen van de ketel vergemakkelijkt.

Technische gegevens :

| Nominaal vermogen bij verwarmingswater 80/60 °C bij verwarmingswater 40/30 °C | kW kW | 720 787 | 895 978 | 1006 1100 | 1280 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rendement bii nominaal vermogen bij verwarmingswater 75/60 °C bij verwarmingswater 40/30 °C | % % | 106 109 | 106 109 | 106 109 | 106 109 |
| Totale afmetingen hoogte breedte lengte | mm mm mm | 1550 1281 3021 | 1550 1281 3221 | 1550 1463 3338 | 1550 1463 3688 |
| Afmetingen ketellichaam hoogte breedte lengte | mm mm mm | 1676 960 2894 | 1676 960 3094 | 1676 1200 3193 | 1676 1200 3543 |
| Toelaatbare werkdruk | bar | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Totaal leeg gewicht | kg | 1553 | 1635 | 1980 | 2185 |
| Waterinhoud | l | 1407 | 1552 | 1558 | 1833 |
| Waterzijdige aansluiting in PN 6 vertrek retour boven retour onder | ND ND ND | 100 100 100 | 100 100 100 | 125 100 125 | 125 100 125 |
| Rookgaszijdige aansluiting | mm | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Rookgaszijdige weerstand | mbar | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,8 |
| Stilstandsverliezen regime 80/60 °C | % | 0 ,25 | 0 ,25 | 0,25 | 0,25 |
| Nominaal hydraulisch drukverlies | mbar | 8 | 14 | 16 | 30 |

Lijst conformiteit ketel/brander-combinatie: - voor ketelvermogens <= 400 kW volgens het Belgische KB van 18.03.97 (EN 92/42) - voor ketelvermogens > 400 kW volgens het Belgische KB van 11.03.88 *

Keteltype : Vitocrossal 300 (type CR3B)

Vermogengamma : 720 - 1280 kW

| Brandermerken | Gas |
| --- | --- |
| Weishaupt | X |
| Elco | X |
| Sicma | X |
| Riello | X |
| Dreizler | X |
| Oertli | X |

* het attest voor elke combinatie kan op aanvraag bekomen worden