**Vitodens 050-W type B0HA ou B0KA**

**Chaudière murale gaz à condensation avec échangeur en acier inoxydable et production d’eau chaude sanitaire (version combi)**

Puissance de chauffage : de 3,2 à 19 kW à 50/30°C B0HA (enkel verwarmen)

 de 3,2 à 25 kW à 50/30°C B0HA (enkel verwarmen)

de 3,2 à 19 kW à 50/30°C B0KA (combi) Boost ECS 25,4 kW

 de 3,2 à 25 kW à 50/30°C B0KA (combi) Boost ECS 30 kW

de 5,7 à 25 kW à 50/30°C B0KA-M (combi) SWW Boost ECS 30 kW

Rendement normalisé : jusqu’à 98% (Hs)

La chaudière est certifiée CE en tant que types B23, B23P,C13, C33, C53, C83, C93 dans la catégorie I2N et satisfait à l’AR du 18/03/97 (directive 92/42 CEE). Elle porte le label d’efficacité énergétique A. La chaudière peut être convertie au propane à la demande. Pour un raccordement à une évacuation de gaz brûlés commun, un modèle spécifique BOKA-M offre en plus les types B33, C43,C83(P), C(10)3, C(11)3, C(13)3, C(14)3.

La mise en place doit être effectuée conformément à la NBN D51-003 (+ addenda) et à la NBN B 61-002 (+addenda).

La surface de chauffe présente une structure compacte en inox. Cet échangeur est radial avec un transfert de chaleur laminaire et garantit 10 ans. Le transfert de chaleur laminaire et la conception rectangulaire de la spirale permettent d’exploiter entièrement la surface de l’échangeur de chaleur et d’effectuer un transfert de puissance important sur une petite surface. Les fumées circulent dans un seul passage à travers l’échangeur de chaleur, ceci permet un entretien aisé et une tenue du rendement dans le temps.

L’évacuation de la condensation et l’évacuation des fumées fonctionnent selon le principe du courant parallèle, tandis que l’eau du chauffage central et l’évacuation des gaz de fumées fonctionnent selon le principe de circulation à contre-courant. Dans la partie inférieure se trouve un siphon pour évacuer l’eau de condensation.

L’appareil peut fonctionner en mode cheminée (Bxx) ou ventouse (Cxx).

Tous les composants de la chaudière sont accessibles par l’avant.

**Brûleur**

Le brûleur est modulant avec prémélange, de forme cylindre en acier inoxydable. Il garantit une émission extrêmement faible de polluants Nox<35 mg/kWh et CO<110 mg/kWh.

Le brûleur s’adapte aux besoins de chaleur au moyen de la marche modulée, permettant ainsi d’allonger les durées de fonctionnement et ainsi diminuer la fréquence de commutation. La plage de modulation est de 1/6 ou 1/8 selon le type et la puissance sélectionnée et ¼ pour le modèle -M.

Le brûleur est muni d’un allumage électronique contrôlé par une électrode d’ionisation. Un double contrôle du courant d’ionisation sera effectué lors de la phase d’allumage. Un amplificateur de courant d’ionisation permet à l’appareil de fonctionner en toute sécurité, même dans les cas de réseaux électriques sans neutre.

Le brûleur est équipé d’un système de contrôle de qualité de la combustion, ce système fait varier la quantité de gaz afin de conserver un rapport air-gaz optimal, indépendamment du type de gaz utilisé ainsi que de la température de l’air comburant. Du biogaz peut également être utilisé, ainsi qu’un mélange de gaz naturel ayant une teneur de max. 20% H2. Le brûleur et l’échangeur primaire sont du même fabricant.

Grâce à la mesure du débit massique du modèle -M pour cheminées collectives, ce système de contrôle de la combustion peut faire varier la vitesse du ventilateur en fonction de la résistance du conduit d’évacuation des gaz brûlés.

**Hydraulique**

La pression de service maximum est de 3 bars côté eau de chauffage, et de 10 bars côté eau sanitaire.

La chaudière est équipée d’un circulateur électronique haute efficacité afin de limiter la consommation électrique.

La version simple service est déjà équipée d’une vanne à trois voies diviseuse et, pourra fournir l’eau chaude sanitaire par le simple ajout d’une sonde de boiler.

La version double service est équipée d’un échangeur de chaleur à plaques pour la production d’eau chaude sanitaire. Cet échangeur est muni d’un contrôle de sa température afin de bénéficier de la fonction confort la plus économique possible. La priorité eau chaude sanitaire est commandée via un détecteur de débit mécanique sans membrane.

Hormis la chaudière, un set de raccordement hydraulique, vanne gaz incluse, est fourni. Une solution de pré-montage sous forme d’un croisillon ou cadre permet d’installer tous les conduits hydrauliques et de gaz afin de monter la chaudière ultérieurement (mesure antivol).

**Régulation**

La chaudière est équipée d’une régulation à température constante et d’une régulation à température variable. La régulation à température constante permet la commande d’un circuit de chauffage raccordé en direct à la chaudière et une production d’eau chaude sanitaire. La régulation à température variable fonctionne avec une sonde extérieure avec fil (en option). Elle permet la commande d’un circuit de chauffage raccordé en direct à la chaudière et une charge sanitaire. Un contrôle de l’ambiance peut se faire via une commande à distance pour le circuit principal.

Le panneau de commande comprend un affichage à 2 caractères et des pictogrammes, ainsi que 4 boutons tactiles pour la navigation.

La chaudière peut également être commandée par un thermostat OpenTherm.

La chaudière est équipée d’un module Wifi qui permet la commande de la chaudière par l’utilisateur via l’application gratuite ViCare et le suivi à distance par la société de maintenance ou l’installateur. Quand la chaudière est connectée à l’app, elle bénéficie de 3 ans de garantie.

Un module de communication Low Power Radio (ZigBee) est également intégré.

L’assistant de mise en service facilite la configuration initiale et la mise en route. La mise en service est possible via le tableau de commande de la chaudière ou une application sur smartphone ou tablette.

Un cockpit énergie est accessible par l’app ViCare. Il permet l’affichage des consommations en gaz et électricité de la chaudière.

La régulation est munie des fonctions de diagnostic et de test relais. Un historique des défauts ainsi que les compteurs d’heures de fonctionnement et nombre d’allumages sont affichables. Une périodicité d’entretien peut être activée par l’installateur afin que la chaudière prévient l’utilisateur d’un besoin de maintenance.

La chaudière sera équipée de série des éléments suivants:

 - protection contre le gel

 - protection contre la surchauffe

 - protection contre la marche à sec grâce à la sonde fumée

 - dégazeur automatique

 - vase d’expansion intégré chauffage 8 litres

 - brûleur cylindrique modulant en inox

 - soupape surpression chauffage 3 bar

 - échangeur eau chaude sanitaire inox à plaques (version combi)

 - détecteur de débit sanitaire mécanique (version combi)

 - circulateur haute efficacité et vannes à 3 voies

 - régulation à température constante et climatique intégrée

 - un assistant de mise en service via la régulation ou une app sur smartphone/tablette

- modules Wifi et ZigBee (Low Power Radio) pour la communication sans fil

 - contrôle électronique de la qualité de la combustion lambda pro

 - prêt à l’emploi avec tuyauterie et câblage

 - set de raccordement hydraulique et vanne gaz ou support mural au choix

 - Clapet anti-refoulement des gaz brûlés (uniquement version B0KA-M)

 - Capteur de mesure de débit massique (uniquement version BOKA-M)

**MARQUE DE RÉFÉRENCE : VIESSMANN VITODENS 050-W OU ÉQUIVALENT**